Установка автоматического приготовления смол.

Инструкция по эксплуатации.

- Описание алгоритма работы установки

Установка в автоматическом режиме работает по следующему алгоритму:

- Замес начинается при поступлении запроса с одного из баков (уровень в баке ниже минимального). При поступлении одновременно запросов от бака А и бака Б приоритет имеет бак Б.

- Компоненты загружаются в бак весов в соответствие с рецептом.

- После окончания загрузки открывается клапан бака А или Б, включается перекачивающий  насос.

- Одновременно с перекачивающим насосом включается мешалка весов. Отключается она одновременно с выключением насоса.

- Мешалки баков А и Б работают, когда баки не пусты (нет сигналов о минимальном уровне).

- После окончания перекачивания (бак весов пуст), отключается перекачивающий насос и закрывается клапан бака. Система готова к следующему замесу.

- Главный экран

2.1. Описание

На главном экране представлены:

- мнемосхема установки;

- кнопки перехода на другие экраны,

- параметры системы;

- текущее время и дата.

Главный экран имеет следующий вид

1 – индикатор режима работы системы (“АВТОМАТ” или “РУЧНОЙ”);

2 – индикатор состояния системы (“РАБОТА” или “СТОП”);

3 – название экрана;

4 – текущие время и дата;

5 – текущий замес (“A” или ”Б”);

6 – загружено текущего компонента, кг;

7 – необходимо загрузить текущего компонента, кг;

8 – необходимо загрузить всего, кг;

9 – загружено всего, кг;

10 – кнопки перехода между экранами;

11– сформированные в данный момент запросы.

#### Элементы мнемосхемы.

#### 2.2.1. Клапан

Возможные состояния элемента «Клапан»

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
|  | Клапан открыт. |
|  | Клапан закрыт. |

#### 2.2.2. Перекачивающий насос

Возможные состояния элемента «Перекачивающий насос»

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
|  | Насос выключен. |
|  | Насос включен. |

2.2.3. Мешалка

Возможные состояния элемента «Мешалка»

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
|  | Мешалка выключена. |
|  | Мешалка включена. |

#### 2.2.4. Индикатор уровня в баке

Возможные состояния элемента «Индикатор уровня в баке»

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
|  | Нижний уровень в баке достигнут. |
|  | Рабочий уровень. |
|  | Верхний уровень в баке достигнут. |

### Кнопки перехода на другие экраны

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| Главный | Переход на экран “Весовая установка. Главный” |
| Сообщ. | Переход на экран “Сообщения” |
| Стат. | Переход на экран “Статистика ” |
| Настройка | Переход на экран “Настройка” |
| Рецепты | Переход на экран “Рецепты” |

- Управление работой системы

  - Ручной режим

Для перевода системы в ручной режим необходимо переключить переключатель “РУЧНОЙ/АВТОМАТ” в положение “РУЧНОЙ”.

В ручном режиме управление осуществляется кнопками со шкафа управления.

  - Автоматический режим

В автоматическом режиме управление системой осуществляет программируемый логический контроллер (ПЛК).

Для запуска системы в автоматическом режиме необходимо:

- Перевести систему в автоматический режим, переключив переключатель “РУЧНОЙ/АВТОМАТ” в положение “ АВТОМАТ ”.

- Ввести рецепт “А” и рецепт “Б”.

- Нажать кнопку “ПУСК” на главном экране сенсорной панели оператора.

|  |  | Перед запуском системы необходимо убедиться, что бак пуст. |
| --- | --- | --- |

Нажатие кнопки “СТОП” во время работы установки приведет к остановке системы после окончания текущего замеса.

4. Ввод рецептов

Для перехода в экран ввода рецептов необходимо нажать кнопку “Рецепты” на любом из экранов. Выбор редактируемого рецепта осуществляется кнопками “Рецепт А” и “Рецепт Б”.

На экране редактирования рецептов находятся:

- название рецепта;

- количество каждого компонента в рецепте в килограммах;

- порядок загрузки компонентов;

- кнопки “Применить” и “Отмена”.

Для изменения,  как количества компонента, так и порядка его загрузки нажмите на соответствующее поле. Появится экран ввода.

Введите требуемое значение и нажмите кнопку “ВВОД (()”. Удаление символа производится клавишей “BSP”. Выход из экрана клавишей “ESC”.

При вводе порядка загрузки, для каждого компонента необходимо указать число от “0” до “6”. Первым будет загружен компонент, имеющий номер “1”, последним, соответственно, компонент, имеющий наибольший номер. Компонент, для которого указано число “0” загружаться не будет.

|  |  | Числа, указывающие для каждого компонента порядок его загрузки, должны идти последовательно, по возрастающей, и не повторяться. |
| --- | --- | --- |

После изменения требуемых параметров необходимо нажать кнопку “Применить”. Нажатие  кнопки ”Отмена” приведет к удалению всех сделанных изменений и возврату параметров к исходным значениям.

|  |  | Все изменения вступят в силу только после окончания текущего замеса. |
| --- | --- | --- |

- Настройка системы

Для перехода в экран настроек необходимо нажать кнопку “Настройка” на любом из экранов.

Экран ”Настройка” имеет вид:

Если количество загруженной смолы меньше значения параметра “Быстрая загрузка смолы до”, то загрузка ведется через клапан “Смола быстро”, если меньше, то через клапан “Смола медленно”.

На главном экране указывается вес загруженных компонентов  за вычетом веса пустого бака.

Для изменения необходимого параметра  нажмите на соответствующее поле. Появится экран ввода. Введите требуемое значение.

После изменения требуемых параметров необходимо нажать кнопку “Применить”. Нажатие  кнопки ”Отмена” приведет к удалению всех сделанных изменений и возврату параметров к исходным значениям.

6. Аварии.

6.1. Нажатие кнопки “АВАРИЯ”.

Нажатие кнопки с фиксацией “АВАРИЯ” на шкафу управления приводит к закрытию всех клапанов, остановке насоса и мешалок.

Для запуска системы в работу необходимо “отжать” кнопку “АВАРИЯ” и нажать кнопку “ПУСК” на сенсорной панели оператора.

6.2. Аварийные ситуации во время работы.

При возникновении какой-либо аварийной ситуации на экране сенсорной панели оператора автоматически появляется экран “Аварийные сообщения. Текущие”.

На этом экране можно увидеть текст аварийного сообщения, дату и время его появления, номер аварии и ее статус.

Аварию необходимо “заакцептировать”, нажав кнопку “!”. При исчезновении причины аварии и “заакцептировании”, она исчезнет из списка текущих аварий.

Кроме того, нажав кнопку “Архив” можно увидеть список всех аварий, произошедших с момента последней очистки архивов.

Для очистки архива необходимо нажать кнопку “Очистить”.

Для перехода в экран просмотра аварийных сообщений необходимо нажать кнопку “Сообщ.” на любом из экранов. Появится следующий экран.

Для перехода на экран просмотра текущих аварийных сообщений необходимо нажать кнопку “Аварийные сообщения”.

5.3. Список возможных аварийных сообщений.

| № | Текст сообщения |
| --- | --- |
| 1 | Нажата кнопка АВАРИЯ! |
| 2 | Не исправен двигатель промежуточного насоса! |
| 3 | Не исправен двигатель мешалки весов! |
| 4 | Не исправен двигатель мешалки резервуара А! |
| 5 | Не исправен двигатель мешалки резервуара Б! |
| 6 | Перелив бака весов! |
| 7 | Бак не пуст! Новый замес не возможен! |
| 8 | Свободное |
| 9 | Ошибка датчика уровня бака А! |
| 10 | Ошибка датчика уровня бака Б! |
| 11 | Установка не исправна! Автоматическая работа не возможна! |
| 12 | Рецепт, выбранный для работы, пуст! |

5.4. Системные сообщения.

Для перехода в экран просмотра системных сообщений необходимо нажать кнопку “Сообщ.” на любом из экранов. Появится на следующий экран.

Для перехода на экран просмотра текущих системных сообщений необходимо нажать кнопку “Системные сообщения”.

Процедура просмотра и очистки архива системных сообщений аналогична выше описанной для аварийных сообщений.

7. Статистика

Система собирает следующую статистику:

- расход компонентов за текущую и предыдущую смену;

- расход компонентов за текущие и предыдущие сутки;

- расход компонентов за текущий и предыдущий месяц;

- количество замесов А и Б за текущую и предыдущую смену;

- количество замесов А и Б за текущие и предыдущие сутки;

- количество замесов А и Б за текущий и предыдущий месяц;

- расход компонентов с момента последнего сброса счетчика;

- количество замесов А и Б с момента последнего сброса счетчика.

Для перехода в экран просмотра статистики необходимо нажать кнопку “Стат.” на любом из экранов. Появится на следующий экран.

Кнопки перехода на другие экраны статистики:

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| Стр.1 | Расход компонентов за смену |
| Стр.2 | Расход компонентов за сутки |
| Стр.3 | Расход компонентов за месяц |
| Стр.4 | Количество замесов за смену, сутки, месяц |
| Стр.5 | Расход компонентов и замесов всего |

Для обнуления статистики необходимо войти в экран “Настройка”->”Специальные функции”->”Сброс статистики”.

- Специальные функции

  - Экран “Специальные функции”

Для перехода в экран специальных функций необходимо нажать кнопку “Настройка” на любом из экранов. Появится на следующий экран.

На этом экране нажмите кнопку “Спец”. Появится на следующий экран.

Кнопки на экране:

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| Загузка | Переход панели в режим Transfer |
| Online | Переход панели в режим Online |
| Offline | Переход панели в режим Offline |
| Время | Переход на экран установки времени и даты |
| Сброс статистики | Переход на экран очистки статистики |
| Настройка панели | Переход на экран настройки панели |

8.2. Экран “Время”

Экран имеет следующий вид.

На экране указана текущие дата, время и номер дня недели. Для изменения введите необходимые значения и нажмите “Записать в ПЛК”.

  - Экран “Сброс статистики”

Экран имеет следующий вид.

На экране указана дата и время последнего сброса статистики. Для сброса статистики необходимо нажать кнопку “Сброс статистики”.

8.4. Экран “Настройка панели”

Экран имеет следующий вид.

Кнопки на экране:

| Кнопка | Описание |
| --- | --- |
| Контрастность + | Увеличить контрастность |
| Контрастность - | Уменьшить контрастность |
| Калибровка | Калибровка чувствительности панели |